Informacja o wynikach kontroli sprzętu elektrycznego – oprawy oświetleniowe

W 2024 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 5 kontroli przedsiębiorców posiadających w swojej ofercie handlowej oprawy oświetleniowe. Wyroby objęte kontrolą sprawdzono pod względem przestrzegania przepisów określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1854) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806).

Kontrolą objęto łącznie 6 partii opraw oświetleniowych.

USTALENIA KONTROLI:

Oprawy oświetleniowe objęte kontrolą poddano oględzinom poprzez sprawdzenie: prawidłowości oznakowania bezpośrednio na wyrobie oraz instrukcji i informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem, aby wyroby były użytkowane bezpiecznie i zgodnie z ich przeznaczeniem.

W ww. zakresie w wyniku oględzin nieprawidłowości stwierdzono w 1 partii opraw. Wykryte nieprawidłowości dotyczyły sprzecznego ze sobą oznakowania dotyczącego bezpieczeństwa użytkowania wyrobu, co mogło wprowadzać konsumenta w błąd.

Do badań laboratoryjnych pobrano próbki wyrobów z 6 partii celem sprawdzenia spełnienia wymagań określonych w Normie PN-EN 60598-1:2021-07/A11:2022-12 Oprawy oświetleniowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania w powiązaniu z normą PN-IEC 598-2-1:1994 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe stałe ogólnego przeznaczenia. Wykonane badania laboratoryjne ujawniły niezgodności w 4 partiach opraw.

Nieprawidłowości stwierdzono głównie w zakresie nieprawidłowego oznakowania oraz braków w instrukcjach i dotyczyły one: braku oznaczenia mocy maksymalnej w miejscu widocznym po zamocowaniu oprawy; zaniżonej wysokości symbolu porażenia prądem; braku informacji o wymianie kabla przez producenta lub wykwalifikowaną osobę; braku informacji o dostarczeniu oprawy bez listwy zaciskowej; brak jednoznacznego wpisu, że w przypadku uszkodzenia izolacji, przewód powinien być wymieniony przez producenta lub oprawa powinna być zniszczona; nieprawidłowy zapis w instrukcji dotyczący wymiany oprawy w przypadku uszkodzenia źródła światła

W przypadku 2 partii wyrobów ujawniono również wady konstrukcyjne, którymi były: niezabezpieczenie końcówek wkrętów, które mogą uszkodzić kabel oraz zastosowanie tylko jednej warstwy izolacji.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

W zakresie prawidłowości oznakowania, instrukcji i informacji oraz wad konstrukcyjnych: 1 producent powiadomił kontrahentów o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz rozpoczął proces poprawiania oznakowania i instrukcji oraz wyeliminowania wad konstrukcyjnych (dotyczy 2 wyrobów). Ponadto do 1 producenta skierowane pismo z żądaniem usunięcia stwierdzonych niezgodności (dotyczy 1 wyrobu)

W wyniku podjętych działań naprawczych: uzupełniono brakujące oznakowanie, poprawiono instrukcje oraz wyeliminowano błędy konstrukcyjne.

Akta spraw dotyczących opraw ze stwierdzonymi wadami konstrukcyjnymi przekazano
do UOKiK celem wszczęcia postępowania.

Sporządził: starszy inspektor Michał Brzeszkiewicz

Akceptował: Zastępca naczelnika wydziału BP Adam Sobczyk